SMOOTH led Wandanbau ZB asymmetrisch

Sicherheitsleuchte für den Rettungsweg in selbstüberwachender Einzelbatterie-Ausführung mit LED für den Wandanbau nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Das kompakte, elegante, äußerst strapazierfähige Leuchtengehäuse muss aus hochwertigem Aluminiumabguss bestehen und kann am Stromnetz angeschlossen als 300-Lumen-Allgemeinbeleuchtung im Außenbereich verwendet werden. Die SMOOTH led muss aus zwei Komponenten bestehen. Ein 5 Meter langes, feuerfestes Kabel muss im Lieferumfang enthalten sein und verbindet die Elektronikeinheit im Innenbereich mit der Außenleuchten.

Das Leuchtmittel muss LED sein, einen Wirkungsgrad von mindestens 150 lm/w haben und nach 5 Jahren noch mindestens 70% seines Anfangslichtstromes haben Die Leuchte muss eine hohe Wartungsfreundlichkeit aufweisen.

Auf die Leuchte muss eine Garantie von 5 Jahren gegeben sein, die das Gehäuse, die Elektronik, den Superkondensator und das Leuchtmittel LED einschließt.

Eine automatische Selbstüberwachung nach DIN EN 62034 muss integriert sein. Der Anschluss an eine Überwachungszentrale muss optional möglich sein, das heißt eine funkbasierte Kommunikationsoption kann integriert werden.

Dem ausgeschriebenen Fabrikat liegt eine lichttechnische Berechnung zugrunde. Bei Nebenangeboten muss eine entsprechende lichttechnische Berechnung beigefügt sein.

Montageart: Wandanbaumontage

Abmessung Leuchte: 113 x 102 x 56 mm

Abmessung Elektronikeinheit: 200 x 200 x 48 mm

Notstromversorgung: Zentralbatterie

Versorgungsspannung AC: 220 - 240 V 50/60 Hz

 DC: 175 - 245 V

Leistung Netzbetrieb 10,0 VA / 5,5 W

(Schein/Wirkleistung)

Temperaturbereich: -20 °C und +50 °C

Gewicht 800 g

Klemme 3-polig Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm²)

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 65 Außenleuchte / IP20 Elektronikeinheit

Leuchtmittel: LED-Modul

Nennbetriebsdauer abhängig von der Anlagenkapazität

Gehäusematerial: Aluminium

Farbe: Grau (RAL7024)

Bestell-Nr.: 948.00.30008

Hersteller: Dr. Ing. Willing GmbH D-13507 Berlin

 (Tel.: +40 30 417 44 95-00)

Anzahl Stück: 00

Einzelpreis: € 00,00 Gesamtpreis: € 00,00